Приложение

к Постановлению администрации Кавского сельского поселения  Лихославльского района от 02.04.2020 № 11-а

«Утверждена

постановлением администрации

Кавского сельского поселения Лихославльского района

от 03.04.2020 № 12-а

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ кавского сельского ПОСЕЛЕНИЯ  ЛИХОСЛАВЛЬского района ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Лихославль

2020

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

# Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Кавского сельского поселения Лихославльского района Тверской области на 2020 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Кавского сельского поселения Лихославльского района Тверской области.

Местонахождение проекта Россия, Тверская область, Лихославльский район,  д. Кава .

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ; «Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения»

- Федеральный закон от 07.05.2013 №103-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2012 №291-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003.

# Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# Способ достижения цели:

-реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и организаций (юридических лиц) Кавского сельского поселения Лихославльского района Тверской области;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета водных ресурсов и стоков;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# Сроки и этапы реализации схемы.

Схема будет реализована в период с 2020 по 2027 годы.

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узлов водоподготовки на существующих водозаборах;

- перекладка  канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

# Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 17000 тыс. руб., в том числе:

9400 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

7600  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятий коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

# Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Кавского сельского поселения Лихославльского района Тверской области.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории.

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

# Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Лихославльского района (по согласованию).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# о Кавском сельском поселении Лихославльского района Тверской области

В состав Кавского сельского поселения входят 27 населённых пунктов.

Деревня Кава является административным центром поселения.

Кавское сельское поселение входит в состав Лихославльского района Тверской области.

Численность населения Кавского сельского поселения на 01.01.2020 – 1565 человек.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Кавского сельского поселения расположено 27 населенных пунктов, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население) и водоснабжению жителей поселения (таблица 1).

Самыми крупными населенными пунктами являются:

- пос. Приозерный (425 чел.), численность которого составляет 27% от всего населения Кавского сельского поселения,

-дер. Кузовино (314 чел.), что составляет 20%,

дер.Кава (269 чел.) - 17%.

В Кавском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 605 домов, общей площадью 32,81 тыс.кв.м. В деревнях идет процесс капитализации жилищного фонда – замена некапитальных деревянных домов на капитальные.

Уровень инженерного благоустройства деревень – низкий (индивидуальные выгреба, колодцы). Централизованы системы электроснабжения и частично газоснабжения. К системе централизованного водоснабжения подключено 53% индивидуальных жилых домов, а к сети канализации 3,6%домов.

Около 20% индивидуального жилищного фонда населенных пунктов относится к жилищному фонду с временным проживанием.

Сложившаяся в Кавском сельском поселении система постоянного проживания дополняется развитой системой временного (сезонного) проживания, формирующейся на базе садоводческих товариществ и так называемых «дачников». Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к деревням и местам приложения труда.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2014 отражен в таблице 1.

Таблица 1

| Обеспеченность инженерным оборудованием | тыс.м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 17,4 | 46 |
| Канализацией | 5,6 | 15 |
| Центральным отоплением | 2,73 | 12,5 |
| Горячим водоснабжением | 2,73 | 12,5 |
| Природным газом | 10,70 | 19,9 |
| Ваннами (душем) | 5,5 | 14,6 |

Часть 1. Водоснабжение.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

  - Описание системы и структуры водоснабжения Кавского сельского поселения  Лихославльского и деление территории на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Кавского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для хозяйственно-питьевых целей Кавского сельского поселения Лихославльского района используются воды среднекаменноугольных отложений: подольско-мячковский и каширско-мячковский водоносные горизонты.

Каширско-мячковский горизонт залегает выше - примерно на глубине от 35 до 90 метров, подольско-мячковский глубже 100 метров.

Подольско-мячковский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. Водовмещающими породами являются органогенные известняки с подчиненными прослоями глин и мергелей. Воды подольско-мячковского водоносного горизонта на большом числе участков, характеризуются повышенным содержанием железа.

Таблица 1

Характеристика действующей системы водоснабжения муниципального образования Кавское сельское поселение Лихославльского района Тверской области

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Уличная водопроводная сеть |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Износ (%) | Требует реконструкции (ед.) | Кол-во (ед.) | Износ (%) | Требует реконструкции (ед.) | Длина (км) | Износ (%) | Требует реконструкции (км) | Кол-во | Требует реконструкции |
| 1 | д. Большое Звягино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 2 | д. Ворониха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 3 | д. Горшково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 4 | д. Дели | 1 | 80 | 1 |  |  |  | 0,6 | 85 | 0,6 | 1 | + |
| 5 | д. Дуброво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 6 | д. Захарово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 7 | д. Золотиха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 8 | д. Кава | 2 | 89 | 2 | 1 | 93 | 1 | 3,0 | 85 | 3,0 | 2 | + |
| 9 | д. Капустино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 10 | д. Клыпиха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 11 | д. Кратусово |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 4 | + |
| 12 | д. Кузовино | 2 | 85 | 2 | 1 | 97 | 1 | 2,38 | 90 | 2,38 | 3 | + |
| 13 | д. Лиховидово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 14 | д. Лукино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 15 | д. Малое Звягино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 16 | д. Мудрово | 1 | 80 | 1 | - | - | - | 0,9 | 93 | 0,9 | 1 | + |
| 17 | д. Никулина Гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 18 | д. Новая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 19 | д. Пнево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 20 | д. Поддубье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 21 | д. Поляши | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 22 | д. Соломоново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 23 | д. Сорокино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 24 | д. Станки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 25 | д. Старо-Русское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 26 | д. Телицино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + |
| 27 | п. Приозерный | 1 | 80 | 1 | 1 | - | 1 | 1,825 | 89 | 1,825 | - | - |
|  | Всего по поселению | 7 |  | 7 | 3 | - | 3 | 8,705 | - | 7,705 | 32 | 32 |

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территории на которых водоснабжение осуществляется с использованием ценрализованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Кавского сельского поселения являются артезианские воды. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,38 мг/дм3 до 0,78  мг/дм3 (при норме 0,3 мг/дм3). Водоснабжение населенных пунктов Кавского сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.

Таблица 2

| №№ | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин, м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетей, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос.Приозерный | - | 1 | 1/- | 84/ 12,0 | - | 1,8 | 5 |
| 2 | дер.Кава | - | - | 1/- | 75/ 11,0 | - | 3,0 | 8 |
| 3 | дер.Кузовино | 3 | - | 1/- | 75/ 11,0 | - | 2,4 | 6 |
| 4 | дер.Дели | 1 | - | 1/- | 73/ 11, 0 | - | 0, 6 | 3 |
| 5 | дер.Мудрово | 1 | - | 1/- | 73/ 11, 0 | - | 0, 9 | 4 |
| 6 | дер.Н.Гора | 1 | - | 1/- | 73/ 11, 0 | - | 0, 9 | 4 |

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населённых пунктах: пос.Приозерный, дер. Кава, дер Кузовино, дер. Дели, дер. Мудрово, дер.Никулина Гора.

Источником водоснабжения пос. Приозерный является две артезианские скважины, подающие воду в водонапорную башню с объёмом бака 10м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 1,8 км, на которой установлено 5 водоразборных колонок. Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником водоснабжения дер. Кава также является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 29м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,0 км с 8 водоразборными колонками. Диаметр водопроводных труб от 100 мм.

Источником водоснабжения дер. Кузовино также является артезианская скважина, откуда вода под давлением поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 2,4 км с 6 водоразборными колонками. Диаметр водопроводных труб от 100 мм.

Источником водоснабжения дер.Дели также является артезианская скважина, откуда вода под давлением поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,6 км с 3 водоразборными колонками. Диаметр водопроводных труб от 100 мм.

Источником водоснабжения дер. Мудрово также является артезианская скважина, откуда вода под давлением поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,9 км с 4 водоразборными колонками. Диаметр водопроводных труб от 100 мм.

Источником водоснабжения дер. Никулина Гора также является артезианская скважина, откуда вода под давлением поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,9 км с 4 водоразборными колонками. Диаметр водопроводных труб от 100 мм.

В остальных населённых пунктах Кавского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет более 90 %

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Артезианские скважины являются собственностью Кавского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артезианские скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 6-10-110 в пос. Приозерный, ЭЦВ 6-10-80 в дер. Кава, ЭЦВ 6-10-80 в дер. Кузовино. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7,2 км. Износ существующих водопроводных сетей по Кавскому сельскому поселению составляет более 90%. Пожарных гидрантов на сетях – 2 (пос. Приозерный).

В настоящее время в остальных населенных пунктах Кавского сельского поселения централизованные сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопотребление существующей застройки по Кавскому сельскому поселению составляет 66,6 м3/сут.:

- на хозяйственно-бытовые нужды 36,6 м3/ сут.

- на производственные нужды 30,0 м3/ сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с Приказом ГУ РЭК Тверской области от 23.08.2012 №338-нп:

- 1,4 м3 на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом без канализации;

- 0,91 м3 на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из водоразборных колонок.

- 4,04 м3 на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в благоустроенных многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением.

- 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и бюджетные организации.

Муниципальное унитарное предприятие Лихославльского района МУП «Кава» обслуживает водопроводные сети и водоразборные колонки, реализует воду населению и прочим группам потребителей (предприятиям и организациям, включая бюджетные учреждения).

В обязанности организации входят поддержание «Технологической зоны водоснабжения» (часть водопроводной сети  в пределах которой обеспечивается нормативное значение напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды), обеспечение «Технологической зоны водоотведения» (часть канализационной сети принадлежащей организации, в пределах которой обеспечивается прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод в водный объект) и обеспечение «Эксплуатационной зоны» - это зона эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территории на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения город Лихославль и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  поселения являются воды из собственных артезианских скважин достаточно глубокого залегания. Качество воды этого горизонта по основным показателям  удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Централизованная система водоснабжения охватывает значительную часть жителей поселения.

Жители для удовлетворения потребности в питьевой воде используют также и нецентрализованные источники – колодцы, родники, (редко) поверхностные водотоки.

Качество воды, поступающей из подземных источников для питьевого водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода в колодцах – пресная, питьевая, анализов ее не имеется. Дефицита в питьевой воде в населенных пунктах нет. Ведется контроль за качеством воды в скважинах, анализы взятых проб выполняются ежеквартально.

Таблица 3

# Характеристика существующих водозаборных узлов

| №п/п | Артезианские скважины | Год буре ния | Глубина скважины, м | Мощность горизонта, м |  | Дебит куб.м./час |  | Водоподъемное оборудование |  | Режим эксплуатации |  | Границы поясов ЗСО, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый пояс |  | вто-рой пояс | третий пояс |  |
| 1 | Артезианская скважина № 1 д.Кава | 1964 | 102 |  | 41 |  | 72 |  | ЭЦВ 10-63-150 |  | Круглогодично |  | 22 |  |  |  |
| 2 | Артезианская скважина № 2 Приозерный | 2001 | 100 |  | - |  | 70 |  | ЭЦВ 10-65-145 |  | Круглогодич-но |  | 22 |  |  |  |
| 3 | Артезианская скважина № 3 Приозерный | 1971 | 100 |  | 41,5 |  | 32,6 |  | ЭЦВ 10-63-150 |  | Круг-логоди-чно |  | 22 | 250 |  | 1763 |
| 4 | Артезианская скважина № 4 д.Кузовино | 1980 | 100 |  | - |  | 10 |  | ЭЦВ 10-10-140 |  | Круг-логодично |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Артезианская скважина № 5 д.Дели | 1995 | 104 |  | - |  | 10 |  | ЭЦВ 10-63-150 |  | круглогодично |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Артезианская скважина № 6 д.Мудрово | 1993 | 92,5 |  | 10,5 |  | 10 |  | ЭЦВ 10-10-140 |  | Круглогодично |  | 30 | 64 |  | 453 |
| 7 | Артезианская скважина № 7 д.Никулина Гора | 2003 | 105 |  | 48 |  | 20 |  | ЭЦВ 6-10-140 |  | Круглогодично |  | 30 | 64 |  | 449 |

# Таблица 4

# Данные лабораторных анализов качества воды

| № | Показатель состава питьевой воды | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результаты исследования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ со станцией очистки воды |  | №5 п. Лочкино | №6 п. Льнозавод | Станция обезжелезивания ул.Вагжанова |
|  |  |  |  | №1 | №2 |  |  |  |
| 1 | Жесткость общая | Градус Ж | Не более 7,0 | 5,3 | 5,2 | 5,2±0,78 | 5,3±0,795 | 6,0 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | Мг О/л. | Не более 5,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4±0,28 | 3,12±0,624 | 2,5 |
| 3 | Фториды (F-) | Мг/л | Не более 1,5 | 0,16 | 0,16 | Менее 0,19 | 0,35±0,053 | 0,682 |
| 4 | Железо (суммарно) | Мг/л | Не более 0,3 | 3,0 | 3,0 | 1,9±0,475 | 1,93±0,483 | 0,8 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 2,6 | 3,4 | 8,0±1,6 | 18,2±3,64 | 0,6 |
| 6 | Марганец | Мг/л | Не более 0,1 | Менее 0,01 | 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | 0,03 |
| 7 | Сульфаты | Мг/л | Не более 500,0 | 13,5 | 14 | Менее 2 | Менее 2 | 11,95 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | Мг/л | Не более 0,001 | - | - | - | - | -- |
| 9 | Нитраты | Мг/л | Не более 45,0 | Менее 2,2 | Менее 2,2 | Менее 2,2 | Менее 2,2 | 0,88 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | Мг/л | Не более 2,0 | 1,18± 0,118 | 1,19± 0,119 | - | 0,83±0,083 | 1,17 |
| 11 | Никель (суммарно) | Мг/л | Не более 0,1 | - | - | - | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | Мг/л | Не более 0,03 | - | - | - | - | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | Мг/л | Не более 5,0 | - | - | - | - | 0,1 |
| 14 | Медь (суммарно) | Мг/л | Не более 1,0 | - | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | 0,06 |
| 15 | Водородный показатель (pH) | Ед. pH | В пределах 6-9 | 7,36 | 7,35 | 7,1 | 7,8±0,2 | 7,24 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 20±4 | 20±4 | 5,0±1,5 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

В настоящее время водопроводными сетями охвачена жилая застройка почти на 47% по населению.

В сельском поселении имеется запас электроустановок по мощности для обеспечения работы насосов скважин и станций подъема воды, мощность котельных поселения обеспечивает бесперебойный подогрев воды для целей горячего водоснабжения.

# 1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых как на территориях населенных пунктов, так и за ее пределами. Станции водоподготовки  на водозаборах отсутствуют, санитарно-защитные зоны  водозаборов имеются.

2. Источником водоснабжения Кавского сельского поселения город Лихославль являются артезианские воды.

3. Артезианская вода  по большинству параметров соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в основном в 70-х годах, в целом поддерживается в удовлетворительном состоянии, но отдельные участки требует перекладки и замены стальных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

6. Имеется необходимость и возможность развития водопроводных сетей с подключением новых потребителей, как в существующих зонах индивидуальной застройки, так и в зонах перспективной застройки.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Для сокращения потерь на магистральных сетях необходима замена трубопроводов. Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на всей территории существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие Кавского сельского поселения в целом.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Кавского сельского поселения проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования;

- установка станций обезжелезивания и очистки питьевой воды;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода;

- поэтапную реконструкцию существующих сетей и замену изношенных участков сети.

- приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры .

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу: диаметр полиэтиленовых труб - 110-63 мм ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с главой 11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В остальных населенных пунктах Кавского сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины, автономные насосные установки или шахтные колодцы; могут применяться каптажи родников.

Таблица 5

| №№ | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин, м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетей, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос.Приозерный | - | 1 | 1/- | 84/ 12,0 | - | 1,8 | 5 |
| 2 | дер.Кава | - | - | 1/- | 75/ 11,0 | - | 3,0 | 8 |
| 3 | дер.Кузовино | 3 | - | 1/- | 75/ 11,0 | - | 2,4 | 6 |
| 4 | дер.Дели | 1 | - | 1/- | 73/ 11, 0 | - | 0, 6 | 3 |
| 5 | дер.Мудрово | 1 | - | 1/- | 73/ 11, 0 | - | 0, 9 | 4 |
| 6 | дер.Н.Гора | 1 | - | 1/- | 73/ 11, 0 | - | 0, 9 | 4 |

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут/чел. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения. Расход воды для нужд наружного пожаротушения  принимается в соответствии с СП 8.13130.2009. На первую очередь принят расход воды на пожаротушение 30 л/с, 2 пожара по 15 л/с.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.

# 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

# структурных составляющих потерь горячей, питьевой и технической воды при её производстве и транспортировке.

# Таблица 6

| # № п/п | # Вид жилой застройки | # Норма потребления л/сутки на чел | # Современное состояние на 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Население тыс.человек | # Среднесуточное водопотребление # м3/сут. | # Максимальное суточное водопотребление # м3/сут. |
| # 1 | # Многоквартирная жилая застройка средней этажности | # 210 | # 0,64 | # 134,4 | # 174,7 |
| # 2 | # Индивидуальная жилая застройка | # 190 | # 0,53 | # 100,7 | # 130,9 |
| # 3 | # Жилая застройка с водопроводом без канализации | # 70 | # 0,5 | # 35 | # 45,5 |
|  | # Итого по населению | # 12,2 | # 12,2 | # 238,6 | # 310,15 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 5 л/чел в сутки (0,005 м³/чел·сутки), в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно - питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- современное состояние – 50 * 12,2  =  610 м³ /сутки;

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства на территориях деревень Кава, Мудрово, Кузовино, поселка Приозерный.

Застройщики индивидуального жилищного фонда в малых населенных пунктах используют автономные источники водоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых водопроводных сетей в них нет.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

1) Реконструкция и строительство водопроводных сетей;

2) Реконструкция артезианских скважин;

4) Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения. Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличной сети  –  расчетный срок;

5) В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать предпочтение полимерным материалам;

6) Насосное оборудование на проектируемых станциях второго подъема предусмотреть с устройствами, регулирующими частоту вращения рабочих колес, чтобы обеспечить экономию электроэнергии, ресурса самого силового оборудования и обеспечить гарантированный стабильный напор в сети;

7) Применять бестраншейный способ укладки водопроводных труб из ПНД, что значительно сократит капитальные затраты на устройство сетей;

8) Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

9) Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин – первая очередь;

11) Провести организационную работу по установке счетчиков воды у всех водопотребителей централизованного водоснабжения, что позволит уменьшить водопотребление в результате экономической заинтересованности.

Противопожарное водоснабжение предлагается, кроме того, из открытых пожарных водоемов (в соответствии с п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*).

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Требования к источникам нецентрализованного водоснабжения шахтные колодцы, каптажи:

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами. Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

-производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и	птицеводческих предприятий;

-применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей -30 м;

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин; подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения. Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2013 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Общий объем финансирования схемы составляет 9400 тыс. руб.

1. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Кол-во | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция артезианских скважин: - д. Дели - д. Кава - д. Кузовино - д. Мудрово - п. Приозерный | ед. | 1 2 2 1 1 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 | 0,3 | 0,3 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 0,3 | Кредит Инвестиционные программы |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни д. Кава д. Кузовино п. Приозерный | ед. | 1 1 1 | 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 3 | Выборочная реконструкция (замена) сетей водопровода: д. Дели д. Кава д. Кузовино д. Мудрово п. Приозерный | км км км км км | 0,3 1,5 1,0 0,5 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 0,3 1,5 1,0 0,5 1,0 | 0,5 | 0,8 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 1,0 |  |
| 4 | Строительство сетей водопровода в местах застройки индивидуального жилфонда: д. Кава д. Кузовино п. Приозерный | км км км | 0,25 0,25 0,5 | 1,0 1,0 1,0 | 0,25 0,25 0,5 | 0,05 0,05 0,1 | 0,05 0,05 0,1 | 0,05 0,05 0,1 | 0,05 0,05 0,1 | 0,05 0,05 0,1 | Средства населения |
| 5 | Строительство водопровода к строящемуся магазину в п. Приозерный | км | 0,1 | 1,0 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | Бюджет |
| 6 | Выборочная реконструкция колодцев в населенных пунктах поселения | ед. | 10 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 9,4 | 1,2 | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 3,0 |  |

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Общий объем финансирования схемы составляет 9400 тыс. руб., в том числе:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятий коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Объекты систем водоснабжения, бесхозяйные в общем случае должны выявляться в процессе паспортизации объектов водоснабжения. На момент разработки схемы бесхозяйные систем водоснабжения не выявлены.

Предприятием, уполномоченным на эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведении Кавского сельского поселения  является Муниципальное унитарное предприятие Лихослальского района «Кава».

Часть 2. Схема водоотведения.

Раздел1.  Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения

  - Анализ структуры системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в поселке Приозерный включает в себя очистные сооружения канализации, самотечную канализационную сеть протяженностью 0,8 км. Диаметр канализационных труб от 200 до 125 мм. Очистные сооружения в поселке Приозерный находятся в рабочем состоянии.

В остальных населенных пунктах стоки на объектах, оборудованных канализацией,  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых по мере их наполнения автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Количество стоков поступающих на очистные сооружения составляет, в зависимости от времени года, от 30 до 35 м3/сутки.

Уровень износа очистных сооружений канализации составляет 100 %, сетей канализации – 100 %, очистные сооружения требуют реконструкции. В замене нуждаются 0,5 км уличных самотечных канализационных сетей. Характеристика действующей системы водоотведения отражена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Очистные сооружения (ед.) |  | Канализационные насосные станции (ед.) |  | Напорный канализационный коллектор (км) |  | Самотечные сети канализации (км.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | Наличие | Требует реконструкции | Наличие | Требует реконструкции | Наличие | Требует реконструкции |
| 1 | п.Приозёрный | 1 | 1 | 1 | 1 | 0, 80 | 0, 80 | 0,75 | 0,75 |
|  | Всего по поселению | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0, 75 | 0, 75 |

Владельцам незначительного количества индивидуальных домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной на очистные сооружения. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-клозетами, отходы из которых после компостирования используются в качестве органического удобрения для ЛПХ.

Полноценная система ливневой канализации также отсутствует, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

# Нормы и объёмы водоотведения:

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

- Принимаем количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах 50% от водопотребления (разницу списываем на безвозвратные потери);

- В населенных пунктах, имеющих централизованную канализацию -  100%;

- От объектов животноводства приняты по расходу воды с коэффициентом 30% (разницу списываем на безвозвратные потери).

# Сети бытовой канализации:

Для отвода бытовых сточных вод от планируемых к строительству домов ИЖС  запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. Для нового ИЖС возможно использование перекачивающих насосных станций. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63-75-90-110 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

# Санитарно-защитные зоны:

Ориентировочный размер СЗЗ  у ОСК  мощностью до 1 500 м3/сут  равен 200 метров, у септика – 8 м, у КНС - 15 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# Система и схема канализации:

Проектом предусматривается расширение существующих сетей  канализации. Предполагается новое строительство, а также в пунктах ограниченного развития с вывозом на близлежащие очистные сооружения. Это позволит сократить количество выпусков в водоемы района и на рельеф. Очистка стоков от жилых и  промышленных зданий принята полная биологическая с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

# Выводы:

Развитие централизованной системы водоотведения предусматривается только в поселке Приозерный.

В малонаселенных пунктах проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в выгребные септики.

На расчетный срок в поселке Приозерный предусматривается реконструкция самотечных сетей канализации, строительство канализационной насосной станции комплексной поставки полной заводской готовности с погружными насосами и очистных сооружений биологической очистки сточных вод, при этом предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Кавского сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и общественно-деловых центров. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для создания и совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

1. В сфере водоотведения предусмотрены мероприятия:

- реконструкция в поселке Приозерный очистных сооружений канализации и 0,5 км самотечных сетей канализации (таблица 6).

# 1.2. Анализ существующих проблем

1. Централизованной системой канализации охвачен не весь населенный пункт.

2. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие городского поселения в целом.

3. Недостаточность систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

1.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод Кавского сельского поселения Лихославльского района

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Кол-во | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Строительство сетей канализации к строящемуся магазину в п. Приозерный | км | 0,1 | 1,0 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | Плата за подключение |
| 7 | Реконструкция напорного коллектора в поселке Приозерный | км | 0,8 | 2,0 | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационной насосной станции в п. Приозерный | ед. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений в п. Приозерный | ед. | 1 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 10 | Реконструкция уличных самотечных сетей канализации в п. Приозерный | км | 0,75 | 1,0 | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7,95 |  |  | 0,1 | 7,85 |  |  |

# 1.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная схема водоотведения предусматривает расширение существующих централизованных систем, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки от предусматриваемых строительством объектов, в том числе индивидуального жилищного строительства повышенной комфортности.  Строительство новых систем централизованного водоотведения не предусматривается. При индивидуальном жилищном строительстве, не имеющих выхода к системе централизованной канализации, следует предусматривать локальные канализационные системы  с использованием септиков.

Согласно СНиП 2.04.03 85 «Канализация и наружные сети и сооружения»  Статья 6.80. В зависимости от расхода сточных вод для септиков следует принимать:

- однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут.

- двухкамерные — до 10 м3/сут.

- трёхкамерные — свыше 10 м3/сут.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

# Раздел 2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция КОС, с применением энергосберегающего оборудования;

- реконструкция существующих канализационных сетей;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями.

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности (до 10 – 30 м³/сут.) для индивидуальных систем водоотведения на территориях малых населенных пунктов и садово-дачных товариществ;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Раздел 3. Экологические аспекты мероприятий по строительству, требования к источникам водоснабжения

Требования к источникам нецентрализованного водоснабжения шахтные колодцы, каптажи:

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами. Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

-производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и	птицеводческих предприятий;

-применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей -30 м;

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин; подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения. Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Раздел 4. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2020 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2020 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Общий объем финансирования схемы составляет 7950 тыс. руб., в том числе:

7950  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. В таблице 3 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Кол-во | Удельная стоимость (м.руб/ед.изм.) | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Строительство сетей канализации к строящемуся магазину в п. Приозерный | км | 0,1 | 1,0 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | Плата за подключение |
| 7 | Реконструкция напорного коллектора в поселке Приозерный | км | 0,8 | 2,0 | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационной насосной станции в п. Приозерный | ед. | 1 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений в п. Приозерный | ед. | 1 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 10 | Реконструкция уличных самотечных сетей канализации в п. Приозерный | км | 0,75 | 1,0 | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7,95 |  |  | 0,1 | 7,85 |  |  |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Требования к источникам нецентрализованного водоснабжения шахтные колодцы, каптажи:

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами. Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

-производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и	птицеводческих предприятий;

-применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей -30 м;

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин; подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения. Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Раздел 6. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения с более высоким уровнем охвата;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-  будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Кавского сельского поселения  Лихославльского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2020 – 2027 г.г. согласно техническому заданию.

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Объекты систем водоснабжения, бесхозяйные в общем случае должны выявляться в процессе паспортизации объектов водоснабжения. На момент разработки схемы бесхозяйные систем водоснабжения не выявлены.

Объекты систем водоснабжения, бесхозяйные в общем случае должны выявляться в процессе паспортизации объектов водоснабжения. На момент разработки схемы бесхозяйные систем водоснабжения не выявлены.

Предприятием уполномоченным на эксплуатацию сетей водоотведения 
 является Муниципальное унитарное предприятие Лихослальского района «Кава».